EE66系列

风速变送器

EE66是精密暖通控制的理想变送器。

测量方法基于新型热膜风速计原理，采用E+E ELEKTRONIK 公司为工业自动化开发的特殊薄膜敏感元件，在低风速时保证高精度，并且对尘土敏感度低，从而可靠性高，维护成本低。

所有用于变送和线性化的元件均集成在外壳里。通过跳线变化可按应用要求来调整工作范围、模拟量输出及响应时间。

有三种不同的外壳形式，分别为管道安装、墙面安装和远传分体探头。

可配液晶显示屏显示实际的测量读数。

技术参数

风速范围 1）			0 ~1 m/s

0 ~1.5m/s

0 ~2m/s

输出信号1）			0 -10V 		 -1mA<IL<1.0mA

4 -20mA 	 R L <450 Ohm  (线性，3线制)

风速精度			±（0.1 m/s+3%测量值）		0~1 m/s

（20℃，45%RH，1013 hPa时）	±（0.3 m/s+3%测量值）		0~1.5 m/s

±（0.3 m/s+4%测量值）		0~2 m/s

响应时间t 90 （10 m/s 时）1）	2秒或0.2秒

供电电压			SELV 24 VDC/VAC ±10%

电流消耗	AC		max. 150mA

DC		max. 90mA

偏转角度相关性			<3%测量值，当 | <10 °时

连接				螺纹接头最大1.5mm2

电磁兼容性			EN 50081-1

EN 50082-1	EN 50082-2

外壳/防护等级			聚碳酸脂/IP65，或IP40（带液晶显示）

温度范围			工作温度		-10—+50℃

储藏温度		-30—+60℃

1 跳线选择

典型应用：

- 净化室控制

- 层流控制

特点：

- 可测到0m/s

- 较宽的方向适应性

- 易安装

安装尺寸

标准长度1m，可到10m

选型表

EE66

代码1	类型

V	风速

代码2	外壳类型

A	管道安装

B	墙面安装

C	分体探头

代码3	探头长度（图中尺寸A）

3	100mm

5	200mm

X	其它

选型例子；EE66-VB5—D02即为：风速变送器；墙面安装；探头长度200mm，带液晶显示。

欢迎来电洽购我司产品或索取免费详细资料、设计选型指南和光盘 、样品；产品繁多未能尽录，欢迎来电查询。

中国传感器科技信息网：HTTP：//WWW.SENSOR-IC.COM/

工控安防网：HTTP：//WWW.PC-PS.NET/

消费电子专用电路网：HTTP://WWW.SUNSTARE.COM/

E-MAIL： xjr5@163.com  szss20@163.com

MSN: suns8888@hotmail.com

QQ:195847376

地址： 深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦1602室

电话：0755-83778810 83394033 83376282 83387030  83387016

传真：0755-83376182  83338339   邮编：518033  手机：(0)13902971329

深圳展销部：深圳华强北路赛格电子市场2583号  TEL/FAX：0755-83665529  13823648918

北京分公司：北京海淀区知春路132号中发电子大厦3097号

TEL：010-81159046  82615020  13823791822  FAX：010-62543996

上海分公司：上海市北京东路668号上海賽格电子市场地下一层D25号

TEL：021-28311762  56703037  13823676822  FAX：021-56703037

西安分公司：西安高新开发区20所(中国电子科技集团导航技术研究所)

西安劳动南路88号电子商城二楼D23号

TEL：029-81022619  13072977981  FAX:029-88789382

成都：TEL:(0)13717066236
技术支持：0755-83394033 13501568376